Kosztorys INWESTORSKI	
 	
Rodzaj robót (branża):	Sanitarna	
 	 	
Inwestycja	"INSTALACJA SOLARNA DLA BUDYNKU SZKOŁY"

 	 	
 	 	
Adres:	Radomin 14, 87-404 Radomin, dz. nr 61/1	

Kody CPV:	 	
 	 	
Inwestor:	Gmina Radomin	
 	Radomin 1A, 87-404 Radomin	

Wykonawca:	 	

 	 	
 	 	
Sporządził:	 Damian Grabowski	
Sprawdził:	 	
Poziom cen:	 	
Stawka robocizny:	0,00 PLN	
Narzuty:	Kp = 0%(R+S)
Z = 0%(R+Kp(R)+S+Kp(S))	
Data opracowania:	kwiecień 2017 r.	
 	 	
Wartość kosztorysowa:
VAT (VAT) = 23%WK:	0,00 PLN
0,00 PLN	 	
Wartość końcowa kosztorysu	0,00 PLN	 	
Słownie:		 	

 	 	 	 	 	
 	Inwestor	 	Wykonawca	 	
	
	1	SeKo Smart 11.2.0.25	

	5	SeKo Smart 11.2.0.25	

Charakterystyka obiektu 

Opis stanu istniejącego 
W skład istniejącego systemu ciepłowniczego c.w.u. wchodzi jeden wymiennik ciepła zasilany z   
istniejącej kotłowni na paliwo stałe - węgiel znajdujący się w piwnicy budynku. Wymieniona   
kotłownia wykorzystywana jest do podgrzewu cwu w podgrzewaczu wody o poj 80 l. Istniejący zasobnik przewidziano do likwidacji.
 
Opis rozwiązań technicznych 
Jako źródło ciepła zastosowano kolektory słoneczne płaskie cieczowe o powierzchni absorbera   
>2,30 m2, efektywności optycznej >78,00%, dopuszczalnym ciśnieniu roboczym 6 bar i max   
temp. postojowej(stagnacji) 221st.C w ilości 2 szt. zestawionych w jedną baterie.
Przewody instalacji solarnej będą prowadzone na zewnątrz, a następnie do pomieszczenia z   
istniejącym podgrzewaczem cwu zlokalizowanym w piwnicy budynku w którym zostanie   
umieszczony solarny biwalentny podgrzewacz cwu o pojemności 300l (z dodatkową grzałką elektryczną).

Kosztorys - widok szczegółowy I	
Lp	Kod	Opis	Jm	Norma / Narzut	Cena jedn. składnika [PLN]	Składniki ceny [PLN]	Cena jedn. roboty [PLN]	Ilość robót	Wartość [PLN]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	1	Instalacja solarna  									
1.1	7	Roboty związane z wykonaniem instalacji solarnej  									
1.1.1	KNNR 4 0501-01  	Kolektory płaskie o powierzchni absorpcji Fa>2,3 m2, wydajności q>400 kWh/rok*m2, sprawność optyczna większa niż 78%, wyposażone w aktywne zapobieganie przegrzewom  w instalacji solarnej, sterownik razem z autamatyką i czynnikiem solarnym, razem z autamtycznym uzupełnianiem czynnika solarnego  	szt.					2,000			
		Kp=   0,0%(R+S)		0,0							
		Z=   0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S))		0,0							
R 1	999-149	robocizna  	r-g	21,90000							
M 2	5999999-020	kolektor solarny  	szt	1,00000							
M 3'	-020	zestaw mocujący do kolektorów solarnych z regulacją ustawienia  kąta - 1 zestaw do montażu 2 kolektorów  	szt.	0,50000							
M 4'	-020	sterownik z automatyką, pomiar  	szt	0,50000							
M 5	5733099-020	zawory bezpieczeństwa SYR 1915'  	szt	1,00000							
M 6'	-066	czynnik solarny  	dm3	25,00000							
M 7'	-020	automatyczny zestaw do uzupełniania płynu solarnego  	szt.	0,50000							
M 8	0000000-147	materiały pomocnicze  	%	5,00000							
1.1.2	KNNR 4 0511-02  	Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 50 dm3 UWAGA: Przeponowe naczynie wzbiorcze cwu V=30 dm3  	szt.					2,000			
		Kp=   0,0%(R+S)		0,0							
		Z=   0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S))		0,0							
R 1	999-149	robocizna  	r-g	1,55000							
M 2	5119999-020	naczynie wzbiorcze V=30 dm3  	szt	1,00000							
M 3	0000000-147	materiały pomocnicze  	%	3,00000							
1.1.3	KNNR 4 0143-04  	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 300 dm3 wyposazone w grzałkę elektryczną i zaworem bezpieczeństwa - przystosowany do pracy w systemie biwalentnym	kpl.					1,000			
		Kp=   0,0%(R+S)		0,0							
		Z=   0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S))		0,0							
R 1	999-149	robocizna  	r-g	14,30000							
M 2	5701020-020	zawory wodne przelotowe proste żeliwne  	szt	1,00000							
M 3	5733099-020	zawory bezpieczeństwa SYR 2115  	szt	1,00000							
M 4	6105199-020	zasobnik cwu o pojemności V=300 dm3  	szt.	1,00000							
M 5	0000000-147	materiały pomocnicze  	%	1,50000							
1.1.4	KNNR 4 0411-03  	Termostat  	szt.					2,000			
		Kp=   0,0%(R+S)		0,0							
		Z=   0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S))		0,0							
R 1	999-149	robocizna  	r-g	0,41000							
M 2	5730099-020	termostat  	szt	1,00000							
M 3	0000000-147	materiały pomocnicze  	%	0,50000							
1.1.5	KNR 0-35 0208-01  	Pompy obiegowe instalacji solarnej  	szt.					1,000			
		Kp=   0,0%(R+S)		0,0							
		Z=   0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S))		0,0							
R 1	999-149	robocizna  	r-g	2,38000							
		
	2	SeKo Smart 11.2.0.25	
			
Lp	Kod	Opis	Jm	Norma / Narzut	Cena jedn. składnika [PLN]	Składniki ceny [PLN]	Cena jedn. roboty [PLN]	Ilość robót	Wartość [PLN]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
M 2	6130115-020	pompa obiegowa do instalacji solarnej  	szt.	1,00000							
S 3	39511-148	samochód dostawczy do 0,9 t  	m-g	0,11000							
1.1.6	KNNR 4 0411-04  	Zawór mieszający cwu dn32 oraz termiczny upustowy zawó bezpieczeństwa - zabezpieczenie przed zbyt wysoką temperaturą  	szt.					1,000			
		Kp=   0,0%(R+S)		0,0							
		Z=   0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S))		0,0							
R 1	999-149	robocizna  	r-g	0,49000							
M 2	5730099-020	zawór mieszający dn 32  	szt	1,00000							
M 3	5730099-020	termiczny upustowy zawór bezpieczeństwa	szt.	1,00000							
M 4	0000000-147	materiały pomocnicze  	%	0,50000							
1.1.7	KNNR 4 0405-06  	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach  	m					50,000			
		Kp=   0,0%(R+S)		0,0							
		Z=   0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S))		0,0							
R 1	999-149	robocizna  	r-g	0,80500							
M 2	5300999-040	rury miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm  	m	1,03000							
M 3	5309099-020	kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm  	szt	0,61000							
M 4	6601999-020	uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 28 mm  	szt	0,46000							
M 5	0000000-147	materiały pomocnicze  	%	3,00000							
1.1.8	KNZ 15 23-05  	Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku  gr. 13 mm dla ruroc. o śr.  28 mm  	m					50,000			
		Kp=   0,0%(R+S)		0,0							
		Z=   0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S))		0,0							
R 1	999-149	robocizna  	r-g	0,15400							
M 2	knz1536-040	otulina z kauczuku z nacięciem o śr. 28 mm/13 mm grub.  	m	1,02000							
M 3	knz1546-020	taśma klejąca dł. 30 m do izolacji kauczukowej 	szt.	0,04830							
M 4	knz1547-020	taśma izolacyjna PE dł. 10 m szer. 55 mm'  	szt	0,01800							
M 5	knz1548-020	klipsy  	szt	0,40000							
S 6	39521-148	samochód skrzyniowy do 5 t  	m-g	0,01300							
1.1.9	KNNR 4 0105-04  	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - rura do połaczenia projektowanych instalacji z istniejącymi  	m					3,000			
		Kp=   0,0%(R+S)		0,0							
		Z=   0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S))		0,0							
R 1	999-149	robocizna  	r-g	0,51900							
M 2	5031999-040	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm  	m	1,03000							
M 3	5119999-020	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm  	szt	0,67000							
M 4	6601999-020	uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 32 mm  	szt	0,60000							
M 5	0000000-147	materiały pomocnicze  	%	1,50000							
1.1.10	KNNR 4 0406-0201  	Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur  miedzianych w budynkach niemieszkalnych  	m					50,000			
		Kp=   0,0%(R+S)		0,0							
		
	3	SeKo Smart 11.2.0.25	
			
Lp	Kod	Opis	Jm	Norma / Narzut	Cena jedn. składnika [PLN]	Składniki ceny [PLN]	Cena jedn. roboty [PLN]	Ilość robót	Wartość [PLN]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Z=   0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S))		0,0							
R 1	999-149	Robocizna  	r-g	0,10200							
M 2	5730001-020	Zawory zwrotne,przelotowe,mos.śred.15 mm  	szt.	0,00200							
M 3	5600122-040	Rury miedziane o śred.zewnętrznej 15 mm  	m	0,02000							
M 4	6400803-020	Złączki mosiężne śred.15 mm  	szt.	0,00600							
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze  	%	1,50000							
1.1.11	KNR-W 4-01 0336-07  	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej  	szt.					1,000			
		Kp=   0,0%(R+S)		0,0							
		Z=   0,0%(R+Kp(R)+S+Kp(S))		0,0							
R 1	999-149	robocizna  	r-g	0,43000							
		
	Wartość kosztorysowa:
VAT (VAT) = 23%WK:	
	
	Wartość końcowa		
	
	4	SeKo Smart 11.2.0.25	
			
Tabela elementów scalonych (met. szczegółowa)	
Lp	Kod	Opis	R [PLN]	M [PLN]	S [PLN]	Kp [PLN]	Z [PLN]	Skład. upr. [PLN]	Razem [PLN]	Udział [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	Instalacja solarna  									
		RAZEM